СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………..…………….…………….…......3

1. Представленная документация..........................................………....…….………..……....4

2. Общая характеристика объекта …………………….....................………………..……....4

3. Методика обследования строительных конструкций…………………………..……......6

4. Результаты обследования ……………………………….. ………………....….……..…...6

4.1Фундаменты, стены, колонны подвала.…………………………………….…….……....6

4.2. Несущие стены, простенки, колонны надземной части.....…………….……................7

4.3. Перегородки….……………………......................................................…..................…....7

4.4. Перемычки………………………………………………………….........…….........….....7

4.5. Перекрытия и покрытие…………………………………………............……....….….....8

4.6. Лестницы.………………………………………………….….….......................................8

4.7. Кровля……………………………………………….................…..........................…........9

4.8. Полы......................................................................................................................................9

4.9. Заполнения оконных и дверных проемов……………………………….….…...............9

4.10. Благоустройство территории..………………………………………………….….......10

5. Материал строительных конструкций................................................................................10

6. Поверочные расчеты.............................................................................................................10

7. Заключение о техническом состоянии………………………………………………........12

8. Общие выводы и рекомендации…………………………………………....……….….....13

9. Список литературы…………………………….………………..........................….……...15

Приложение № 1: Копия лицензии.

Приложение № 2: Копия технической части (приложение №1 к муниципальному контракту).

Приложение № 3: Протоколы определения прочности кирпича и кладочного раствора.

Приложение № 4: Ведомость фотоматериалов из 43 фотографий на 22-х листах

Приложение № 5:  Графическая часть на 48-ми листах.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа выполнена в соответствии с технической частью на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Реконструкция Дома культуры в с.ХХХХ (Приложение №1 к муниципальному контракту №  527 от 8.08.2008)

Обследование технического состояния существующих строительных конструкций здания Дома культуры, расположенного по адресу: Красноярский край, ХХХХХ район, с. ХХХХХ ул. ХХХХХХ, 1а  проводилось группой специалистов ПМ ОАО  «Научно-технический прогресс» в период с 11 августа по 20-е ноября 2008-го года.

Основание:

1. Муниципальный контракт №  ХХХ от ХХХХХХ года между ОАО «Научно-технический прогресс» и Администрацией ХХХХХХХ сельсовета.

2. Лицензия Д556748, регистрационный номер ГС-6-24-02-26-0-2460002667-003160-1,

от 06 декабря 2004 года, выданная ОАО “НТП” на право деятельности в области проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в том числе обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

Цель работы:

1. Провести анализ имеющейся проектной и технической документации.

2. Провести обследование технического состояния отдельных  строительных конструкций здания (фундаментов, наружных и внутренних  стен, перекрытий, покрытий, конструкций лестниц).

3. Выявить дефекты и повреждения обследованных конструкций.

4. Выполнить лабораторные испытания для определения фактических прочностных характеристик материалов строительных конструкций.

5. Произвести отрывку шурфов для определения фактической глубины заложения и конфигурации фундаментов.

6. Выполнить чертежи планов, схем, разрезов, ведомостей элементов по результатам натурных обмеров.

7. Выполнить фотофиксацию отдельных дефектов строительных конструкций.

8. Выполнить поверочные расчеты существующих конструкций на фактические нагрузки.

9. Выполнить чертежи схем и ведомостей дефектов с дифференцированными заключениями по конструкциям, элементам, узлам и соединениям.

10. Оценить степень влияния выявленных дефектов на несущую способность и эксплуатационную пригодность строительных конструкций, а также их отдельных элементов, узлов и соединений.

11. Оценить техническое состояние обследованных строительных конструкций здания.

12. Выдать техническое заключение о возможности безопасной эксплуатации обследованных строительных конструкций с учетом планируемой реконструкции.

В работе принимали участие следующие специалисты:

- Начальник ПМ ОАО «НТП»            ХХХХХХХ

- Инженер ПМ ОАО «НТП»               ХХХХХХХ

- Инженер ПМ ОАО «НТП»               ХХХХХХХ

Настоящее техническое заключение составлено на основании данных визуального и инструментального обследования, с учетом требований СНиП, СП, ВСН, положений  и инструктивно-методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования.

1. ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

На момент обследования Заказчиком была представлена следующая техническая документация:

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, шифр ХХХ-08-ИЗ, выполненный  ОАО «Научно-Технический Прогресс» в 2008 году.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТА.

| 1 |  | Расположение и назначение здания | Обследуемое здание расположено по адресу: Красноярский край, ХХХХХ район, с. ХХХХ, ул. ХХХХ, 1а. Назначение здания — Дом культуры. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Год постройки | Ориентировочно 1970-е годы. |
| 3 |  | Конфигурация здания в плане | Здание сложной конфигурации, состоит в плане из нескольких прямоугольников. Общие размеры здания в осях А-Л/1-15 - 29,495 х 53,715 м. |
| 4 |  | Количество этажей и их высота | Здание двухэтажное, с одноэтажным помещением зрительного зала. Высота первого этажа – 3,28 м. Высота второго этажа – 3,28 м. Высота подвала – 3,3 м. Отметка низа балок покрытия зрительного зала - +5.800. |
| 5 |  | Конструктивная схема здания | Здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами. |
| 6 |  | Пространственная жесткость здания | Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет конфигурации здания, совместной работы продольных и поперечных стен а также жестких дисков по перекрытиям и покрытиям. |
| Описание основных элементов здания: |  |  |  |
| 7 | Основание и фундаменты |  | Основание: в геологическом строении площадки участвуют отложения юрского периода, представленные глинистыми грунтами и техногенные отложения. Сверху залегают насыпные грунты, представленные тугопластичным суглинком, с примесью почвы, песка и строительного мусора. Мощность современных отложений 0,8- 2,2м. До глубины 2,9-5,4м, залегают суглинки тугопластичные, которые в интервале 0,3-5,7м (скважина №8204 отчета шифр ХХХ-08-ИЗ) и в интервале 2,9-4,5м (скважина №8203 отчета шифр ХХХХ-08-ИЗ ) имеют мягкопластичную консистенцию. Ниже пройден слой полутвердых суглинков, мощностью 0,5-3,1м, которые на глубине 6,9-7,5м подстилаются полутвердыми глинами. Вскрытая мощность глин 7,5-8,1м. Фундаменты: сборные из блоков ФБС и железобетонных плит ленточных фундаментов ФЛ. Глубина заложения фундаментов от уровня планировки земли варьируется в пределах 2,8-3,2 м. |
| 8 | Наружные стены |  | Наружные стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен 660 мм (с отделкой). |
| 9 | Внутренние несущие стены |  | Внутренние несущие стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 410-560 мм (с отделкой). |
| 10 | Плиты перекрытий и покрытия. |  | Перекрытия выполнены из сборных многопустотных плит, уложенных на продольные и поперечные кирпичные стены и железобетонные балки. Размеры многопустотных плит: 1,5х5,9х0,22(h) м; 1,2х5,9х0,22(h) м; 1,2х3х0,22(h) м; 1,2х2,4х0,22(h) м. Покрытие в осях Г-К/4-13 выполнено из железобетонных ребристых плит. Размеры ребристых плит: 1,5х6х0,35(h) м. |
| 11 | Балки перекрытий |  | Сборные железобетонные и стальные из прокатных профилей (маркировочные схемы и ведомость балок перекрытий см. листы 11-15, 29-30 приложения №5). |
| 12 | Балки покрытия |  | В осях Г-К/4,8/1,9/1,10/1 - сборные железобетонные решетчатые балки длиной 15 м индивидуального изготовления в опалубке серии 1.462-3. В осях Г-К/6 сборные железобетонные двускатные балки таврового сечения длиной 12 м. |
| 13 | Перемычки |  | Сборные железобетонные (маркировочные схемы и ведомость перемычек см. листы 12-13, 29 приложения №5). |
| 14 | Конструкции лестниц |  | Лестницы в осях А-В/6-7, И-К/1-3, Д-Е/14-15 выполнены из сборных железобетонных маршей и площадок. Лестница в осях И-К/11-12 выполнена из железобетонных ступеней по стальным косоурам. Лестница входа в музей в осях А/6-7 и лестницы в осях Г-К/3-7 выполнены из стальных прокатных профилей и арматурных стержней в качестве ступеней. |
| 15 | Козырек входа |  | Монолитная железобетонная плита толщиной 120 мм, уложенная на балочную клетку из стальных горячекатных профилей. Стойки козырька входа выполнены из стальной трубы 108х8. |
| 16 | Полы |  | В подвале — бетонные по грунту. В помещениях общего пользования первого и второго этажа — бетонные мозаичные с добавлением мраморной крошки. В кабинетах, помещениях библиотеки и музея — дощатые по лагам, местами покрыты линолеумом. |
| 17 | Кровля |  | Рулонная, совмещенная с покрытием. Утеплитель на покрытии сцены и зрительного зала — 3 слоя пенопласта, общей толщиной 140 мм; на остальной части — керамзит, общей толщиной 330-390 мм. |
| 18 | Заполнения оконных проемов |  | Деревянные переплеты с двойным остеклением. |
| 19 | Заполнения дверных проемов |  | Деревянные щитовые и филенчатые полотна. |
| 20 | Отопление |  | От центральной сети. |
| 21 | Водоснабжение |  | Отсутствует. |
| 22 | Канализация |  | Отсутствует. |
| 23 | Электроснабжение |  | От централизованной сети электроснабжения. |
| 24 | Благоустройство площадки (планировка, наличие отмостки) |  | Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. |

Конструктивная схема обследуемого объекта графически представлена на листах чертежей приложения № 5 (л.л. 1-31).

3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Техническое обследование строительных конструкций проводилось визуально-инструментальным методом, в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Москва. 2004 г.», «Рекомендациями по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Москва, 1988 г» и другими нормативными документами.

3.2. При обследовании определялись фактические размеры между разбивочными осями здания, пролеты и сечения конструкций,  а также дефекты элементов и узлов, допущенные при проектировании, изготовлении, транспортировке,  монтаже и появившиеся в процессе эксплуатации.

3.3. Инструменты и приборы, используемые при обследовании:

-  отвесы – для измерения отклонения или смещения от вертикали;

-  рулетки металлические длиной 3 и 5 м по ГОСТ 7502-89 – для измерения линейных размеров;

-  штангенциркуль по ГОСТ 166-80 – для измерения линейных размеров;

-  щупы – для измерения величины зазоров, глубины и ширины раскрытия трещин;

-  лазерная рулетка BOSCH DLE 50, для измерения линейных размеров;

-  цифровой фотоаппарат «Canon» - для фиксации дефектов строительных

конструкций;

-  измеритель прочности бетона «Beton Condtrol» — для определения марки и класса бетона.

3.4. Для определения фактической глубины заложения и конфигурации фундаментов была произведена контрольная отрывка шурфов.

3.5. Для установления фактических прочностных характеристик кирпичной кладки были произведены  лабораторные испытания кладочного раствора и кирпича, отобранных на объекте, в испытательной лаборатории «Оргтехстрой» ОАО «НТП» (см. приложение №3).

3.6. Выполнена фотосъемка объекта с фиксацией отдельных конструкций, их элементов, узлов и дефектов (см. приложение № 4).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

4.1. ФУНДАМЕНТЫ, СТЕНЫ, КОЛОННЫ ПОДВАЛА

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на несущую способность и функциональную пригодность фундаментов и стен подвала и колонн:

- Местами отсутствует  горизонтальная гидроизоляция стен подвала от грунтовой влаги.

- Морозная деструкция бетона блоков ФБС и кирпичной кладки стен и колонн подвала на величину до 150 мм.

- Вертикальные и горизонтальные трещины по телу кирпичной кладки стен подвала в осях Г-К/6, Г-К/7 с шириной раскрытия до 6 мм.

(Дефекты см. листы 32, 35, 36 приложения № 5, фото 24, 26-28 приложения № 4).

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Систематическое подтопление подвала (до 2 м  от уровня пола подвала)по причине некачественно выполненной вертикальной планировки территории объекта, разрушения отмостки  и  отсутствия мероприятий по отводу ливневых и талых вод.

- Отступление от правил строительного производства при возведении фундаментов.

4.2. НЕСУЩИЕ СТЕНЫ, ПРОСТЕНКИ, КОЛОННЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ.

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на несущую способность и функциональную пригодность наружных стен здания:

- Многочисленные вертикальные трещины по телу кирпичной кладки  наружных и внутренних стен здания , с шириной раскрытия до 6 мм.

- Наружная стена в осях Г-Л/6  выполнена с опиранием на  ребристые плиты покрытия.

- Морозная деструкция кирпичной кладки наружных стен на участках площадью до 12 м2 глубиной до 160 мм.

- Следы систематического замачивания внутренней поверхности стен в осях  А-Л/13-15 на участках площадью до 3 м2.

(Дефекты см. листы 2-5, 33-34,36-41 приложения № 5, фото 1,3,7,8,13,15,16,34-38. приложения № 4).

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Многолетнее систематическое замачивание внешней поверхности наружных стен атмосферными осадками.

- Неравномерные температурные деформации кирпичных стен здания.

- Общий физический износ строительных конструкций.

4.3. ПЕРЕГОРОДКИ

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на функциональную пригодность  и безопасную эксплуатацию перегородок:

- Трещины по телу кирпичной кладки  перегородок первого этажа в осях И-К/2,  В-Г/2, А-Л/13-15 и второго в осях   И-К/2-3, с шириной раскрытия до 5 мм.

- Морозная деструкция кирпичной кладки перегородок подвала  и первого этажа в осях А-Л/13-15 на глубину до 100 мм, местами полное обрушение перегородок.

(Дефекты см. листы 32-41 приложения № 5, фото 25,29,30,33 приложения № 4).

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Многолетнее систематическое замачивание и промораживание кирпичной кладки перегородок подвала.

- Некачественное уплотнение и как следствие просадка грунта основания пола первого этажа в осях А-Л/13-15.

4.4. ПЕРЕМЫЧКИ

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на несущую способность и функциональную пригодность  перемычек:

- Морозная деструкция  бетона перемычек  в осях Г-К/3 на отм. +9.570 и +13.580 на глубину до 40 мм, с полным оголением стержней рабочей арматуры.

- Недостаточная величина опирания перемычки в осях И-К/1 на отм. +6.030.

- Трещина по телу бетона перемычки в осях И/2-3 на отм. +6.100.

(Дефекты см. лист 5 приложения № 5, фото 13,14 приложения № 4).

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Многолетнее систематическое замачивание и промораживание строительных конструкций, использование некачественных строительных материалов.

- Отступление от норм проектирования при монтаже строительных конструкций.

4.5. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на несущую способность и функциональную пригодность перекрытий и покрытия:

- Многочисленные сколы поперечных ребер плит покрытия в осях Г-К/8/1, с целью крепления к оголенной арматуре конструкций подвесного потолка.

- Отсутствует антикоррозионное покрытие стальных балок и узлов перекрытий, коррозия стальных деталей начальной степени.

- В некоторых узлах сопряжения стальных балок перекрытия подвала в осях Г-Ж/3-6 отсутствуют отдельные сварные швы и соединительные элемент.

- Значительное коррозионное поражение, отсутствие сварных швов в узлах сопряжения консольной балочной конструкции перекрытия подвала в осях Г-К/6, недостаточная заделка консольных балок в тело кирпичной стены.

- Недостаточная величина опирания многопустотных плит перекрытия подвала в осях И-К/4-6.

- Недостаточная величина защитного слоя бетона арматурной сетки плит перекрытия подвала в осях К-Л/2-4, коррозия арматуры начальной стадии.

- Ненадежное крепление гипсовых плиток подвесного потолка зрительного зала к обрешетке, сколы по телу плиток, некоторые плитки полностью отсутствуют.

- Механические повреждения некоторых многопустотных плит и балок перекрытия подвала в виде сколов защитного слоя бетона и сквозных отверстий.

- Следы систематического замачивания на потолочной поверхности плит перекрытия первого и второго этажей  в осях А-Л/13-15 на участках площадью до 3,5 м2.

(Дефекты см. листы 42,43,47,48 приложения № 5 и фото № 38-43 приложения №4).

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Механические повреждения строительных конструкций.

- Отступление от норм проектирования при возведении здания.

- Повышенная влажность в помещении подвала и общий физический износ.

4.6. ЛЕСТНИЦЫ

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на несущую способность и функциональную пригодность лестниц:

- Лестница входа в музей выполнена по временной схеме с опиранием на трубы, забитые в насыпной грунт.

- Зазоры в узлах сопряжения лестничного марша и площадки в осях Д-Е/14-15 на отм +1.730, величиной до 40 мм.

- Отсутствуют некоторые несущие элементы и ограждения наружных эвакуационных лестниц.

- Антикоррозионное покрытие элементов эвакуационных лестниц, а так же  лестниц, переходов и площадок  для обслуживания оборудования сцены большей частью отсутствует.

- Отсутствуют железобетонные ступени лестницы во осях Д-Е/14-15 в отм. -0.730 - +0.040.

- Несущие конструкции эвакуационной лестницы в осях И-К/11-13 оперты на дефектную стену по оси И.

- Морозная деструкция бетона ступеней крылец главного и дворового входов глубиной до 100 мм, перекос и деформация ступеней.

(Дефекты см. листы 44-46 приложения № 5, фото 2,4,9,22,23 приложения № 4).

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Многолетнее систематическое замачивание строительных конструкций.

- Отступление от норм проектирования при выполнении строительно-монтажных работ.

- Общий физический износ строительных конструкций.

4.7. КРОВЛЯ

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность кровли:

- Местами рулонный ковер имеет разрывы и задиры, утеплитель и стяжка находятся во влажном состоянии.

- На кровле имеются биозагрязнения ввиде травы, мха, деревьев.

(Дефекты см.  фото 17-18 приложения № 4).

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Общий физический износ конструкций кровли.

- Несвоевременное выполнение мероприятий по капитальному ремонту.

4.8. ПОЛЫ

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность полов:

- Провалы бетонных полов первого этажа в осях Б-Г/6-7 и Г-К/12-13 величиной до 250 мм.

- На поверхности полов местами отсутствует лакокрасочное покрытие.

- При ходьбе наблюдается повышенная зыбкость дощатых полов, износ в ходовых местах.

- В осях А-Л/13-15 на первом этаже полы полностью разрушены из-за просадки грунтового основания. На втором этаже в осях А-Л/13-15 полы не выполнены.

(Дефекты см. фото 30-32 приложения № 4).

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Общий физический износ.

- Отступление от норм проектирования и недоделки строителей при возведении здания.

4.9. ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность заполнений оконных и дверных проемов:

- Зазоры в местах сопряжения оконных и дверных блоков со стенами.

- Щели в притворах оконных переплетов и дверных полотен, расшатанность в узлах.

- Трещины в остеклении отдельных оконных переплетов.

- Шелушение лакокрасочного покрытия оконных переплетов с уличной стороны.

- В осях А-Л/13-15 заполнения оконных и дверных проемов отсутсвует.

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Общий физически износ и механические повреждения элементов заполнения проемов.

4.10. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

В результате обследования  выявлены следующие дефекты благоустройства строительной площадки, оказывающие отрицательное влияние на несущую способность фундаментов и наружных стен здания:

- Отмостка по периметру обследуемого здания большей частью разрушена.

- Площадка объекта представляет собой естественный грунт, местами с уклоном по направлению к зданию.

(Дефекты см. фото 2,9,10,12 приложения № 4).

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Недоделки строителей при выполнении планировки прилегающей территории.

5. МАТЕРИАЛ  СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ.

5.1. Фактическая прочность бетона железобетонных конструкций, принята по результатам определения прочности измерителем прочности бетона «Beton Condtrol», прочность  кирпича и кладочного раствора определена по результатам лабораторных испытаний в испытательной лаборатории «Оргтехстрой» ОАО «НТП» (см. приложение №3). Фактическая прочность строительных конструкций по прочности на сжатие соответствует марке (классу):

| Наименование конструкций | Марка (Класс) |
| --- | --- |
| Железобетонные балки перекрытий марки Б1 | М450(В35) |
| Железобетонные балки перекрытий марки Б2 | М400(В30) |
| Железобетонные балки перекрытий марки Б7 | М350(В25) |
| Железобетонные балки перекрытий марки Б8 | М350(В25) |
| Железобетонные балки перекрытий марки Б9 | М350(В25) |
| Железобетонные балки покрытия марки Б10 | М600 (В45) |
| Железобетонные балки покрытия марки Б11 | М400(В30) |
| Железобетонные перемычки марки Пр1 | М350(В25) |
| Железобетонные перемычки марки Пр2 | М350(В25) |
| Многопустотные плиты перекрытий | М450(В35) |
| Ребристые плиты покрытия | М450(В35) |
| Кладочный раствор | М50 |
| Кирпич полнотелый | М75 (менее регламентируемого ГОСТ) |

6. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ.

6.1. Поверочные расчеты существующих строительных конструкций здания Дома культуры, расположенного по адресу: Красноярский край, ХХХХХ район, с. ХХХХХ ул. ХХХХХХ, 1а, выполнены в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», СНиП 11-23-81*«Стальные конструкции. Нормы проектирования», СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

6.2. Характеристика района строительства:

- Климатический район строительства - I B.

- Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки   обеспеченностью 0,92 -  «минус» 42о С.

- Расчетное значение веса снегового покрова  -  180 кг/м2.

- Нормативное значение ветрового давления -  38 кг/м2.

- Расчетная сейсмическая интенсивность - 6 баллов.

6.3. Поверочный расчет строительных конструкций  выполнен по I –й и II-й группам предельных состояний на фактические нагрузки, с учетом выявленных в ходе детального обследования размеров, сечений элементов, прочностных характеристик конструкций и характера загружений.

6.4. Поверочные расчеты строительных конструкций выполнены методом сравнения фактической и допускаемой по расчету нагрузок. Результаты сравнения нагрузок приведены в нижерасположенной таблице:

| № п/п | Наименование конструкции | Максимально допускаемая расчетная нагрузка | Полная расчетная нагрузка (с учетом временной) | Коэффициент использования [≤ 1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание фундаментов под наружные стены | 21962 кг/м.п. | 18588 кг/м.п. | 0,84 |
| 2 | Основание фундаментов под внутренние стены | 21962 кг/м.п. | 18821 кг/м.п. | 0,85 |
| 3 | Основание фундаментов под кирпичные колонны | 31232 кг/м2 | 20245 кг/м2 | 0,95 |
| 4 | Наружные стены | 10,6 кг/см2 | 5,7 кг/см2 | 0,53 |
| 5 | Внутренние стены | 10,6 кг/см2 | 4,9 кг/см2 | 0,46 |
| 6 | Кирпичные колонны подвала | 10,6 кг/см2 | 12,5 кг/см2 | 1,17 |
| 7 | Кирпичные колонны первого этажа | 10,6 кг/см2 | 16,27 кг/см2 | 1,53 |
| 8 | Кирпичные колонны второго этажа | 10,6 кг/см2 | 9,3 кг/см2 | 0,87 |
| 9 | Железобетонные балки перекрытия марки Б1 | 4570 кг/м.п. | 3504 кг/м.п. | 0,76 |
| 10 | Железобетонные балки марки Б1 в осях Г-К/11 на отм.-0.520 | 6550 кг/м.п. | 5018 кг/м.п. | 0,76 |
| 11 | Железобетонные балки перекрытия марки Б2 | 9900 кг/м.п. | 8199 кг/м.п. | 0,82 |
| 12 | Железобетонные балки перекрытия марки Б7 | 3800 кг/м.п. | 3106 кг/м.п. | 0,81 |
| 13 | Железобетонные балки перекрытия марки Б8 | 4500 кг/м.п. | 3417 кг/м.п. | 0,75 |
| 14 | Железобетонные балки перекрытия марки Б9 | 4000 кг/м.п. | 1502 кг/м.п. | 0,37 |
| 15 | Железобетонные балки покрытия марки Б10 | - | 3341 кг/м.п. | - |
| 16 | Железобетонные балки покрытия марки Б11 | - | 6740 кг/м.п. | - |
| 17 | Стальная балка перекрытия подвала марки Б3 | 2099 кг/м.п. | 3577 кг/м.п. | 1,69 |
| 18 | Стальные балки перекрытия подвала марки Б4 | 2052 кг/м.п. | 1896 кг/м.п. | 0,92 |
| 19 | Стальная балка перекрытия подвала марки Б5 в осях И-К/3-4 | 1949 кг/м.п. | 2758 кг/м.п. | 1,4 |
| 20 | Стальная балка перекрытия подвала марки Б5 в осях Г-Г/1 /4/1-6 | 926 кг/м.п. | 677 кг/м.п. | 0,73 |
| 21 | Стальная балка перекрытия подвала марки Б24 в осях И-К/3-4 | 1637 кг/м.п. | 1063 кг/м.п. | 0,64 |
| 22 | Железобетонные перемычки марки Пр1 | 3350 кг/м.п. | 3222 кг/м.п. | 0,96 |
| 23 | Железобетонные перемычки марки Пр2 | 4500 кг/м.п. | 3245 кг/м.п. | 0,72 |
| 24 | Многопустотные плиты перекрытия без учета собственного веса | 800 кг/м2 | 737 кг/м2 | 0,92 |
| 25 | Ребристые плиты покрытия с учетом собственного веса | 560 кг/м2 | 517 кг/м2 | 0,92 |

ВЫВОД: Несущей способности строительных конструкций для восприятия фактических нагрузок достаточно за исключением :

- Кирпичных колонн подвала. K исп = 1,17.

- Кирпичных колонн первого этажа. K исп = 1,53.

- Стальной балки перекрытия марки Б3. K исп = 1,69.

- Стальная балка перекрытия подвала марки Б5 в осях И-К/3-4. K исп = 1,4.

6.5.  Из-за отсутствия исходной проектной и исполнительной документации на объект обследования, выявить армирование железобетонных балок покрытия индивидуального изготовления (маркиБ10 и Б11) обследуемого объекта не представляется возможным.

Неразрушающие методы определения армирования такого рода конструкций не дают точных данных о расположении элементов армирования, диаметрах стержней арматуры, класса арматуры, тем более не дают данных о величине усилия предварительного напряжения этих конструкций. Иными словами, применение неразрушающих методов в данном случае не эффективно для определения исходных данных, необходимых для проведения поверочного расчета.

Разрушающие методы определения армирования в данном случае не применимы из-за опасности внезапного разрушения железобетонных конструкций.

Поскольку дефектов оказывающих отрицательное влияние на несущую способность указанных балок в ходе обследования не выявлено специалистами ОАО «НТП» принято решение разрешить их дальнейшую эксплуатацию без изменения расчетной схемы и увеличения эксплуатационных нагрузок.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

7.1. Существующие конструкции стен, колонн подвала и фундаментов на момент обследования находились в техническом состоянии, характеризующимся от ограниченно-работоспособного до недопустимого.

7.2. Несущие стены, простенки и колонны надземной части здания на момент обследования находились в ограниченно-работоспособном техническом состоянии, за исключением колонн первого этажа состояние которых оценивается как недопустимое.

7.3. Существующие перегородки объекта на момент обследования находились в техническом состоянии, характеризующимся от ограниченно-работоспособного до недопустимого.

7.4. Существующие перемычки на момент обследования находились в работоспособном техническом состоянии, за исключением отдельных перемычек  в осях Г-К/3 на отм. +9.570 и +13.580 и перемычки в осях И/2-3 на отм. +6.100, состояние которых на момент обследования оценивается как недопустимое.

7.5. Техническое состояние конструкций покрытия на момент обследования оценивается как работоспособное, за исключением участка покрытия в осях Г-К/6-7, состояние которого можно оценить как недопустимое.

7.6. Существующие конструкции перекрытий первого и второго этажа на момент обследования находились в работоспособном техническом состоянии, конструкции перекрытия подвала на момент обследования находились в техническом состоянии, характеризующимся от ограниченно-работоспособного до недопустимого.

7.7. Кровля объекта на момент обследования находилась в недопустимом техническом состоянии.

7.8. Существующие конструкции лестниц в целом находятся в работоспособном техническом состоянии, за исключением лестниц в осях И-К/11-13, Л/13-14, Л/2-4, Д-Е/14-15, А/6-7, состояние которых на момент обследования оценивается как недопустимое.

7.9. Существующие элементы заполнений оконных и дверных проемов, а также полы на момент обследования находились в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.

7.10. Территория объекта на момент обследования находилась в неудовлетворительном техническом состоянии.

8. ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8.1. На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных конструкций здания Дома культуры, расположенного по адресу: Красноярский край, ХХХХХ район, с. ХХХХ ул. ХХХХХ, 1а, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов строительных конструкций следующие:

- Отступление от правил строительного производства и недоделки при возведении здания.

- Многолетние систематическое замачивание и промораживание строительных конструкций, общий физический износ.

- Механические повреждения строительных конструкций, возникшие в процессе эксплуатации.

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям.

8.2. Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и приведения строительных конструкций в работоспособное техническое состояние необходимо:

- Выполнить усиление и устранить дефекты по колоннам и несущим стенам.

- Провести демонтаж стен и перегородок, находящихся в недопустимом и аварийном техническом состоянии.

- Устранить дефекты и выполнить необходимые усиления по плитам и балкам перекрытий.

- Устранить дефекты и выполнить усиления по лестницам в осях Л/13-14, Л/2-4, Д-Е/14-15. Выполнить замену лестниц в осях И-К/11-13 и  А/6-7 .

- Выполнить усиление дефектных перемычек.

- Выполнить горизонтальную гидроизоляцию несущих стен.

- Выполнить капитальный ремонт  кровли с заменой, возможно с просушкой и повторным использованием существующего утеплителя.

- Выполнить замену полов.

- Восстановить антикоррозийное покрытие всех стальных конструкций.

- Выполнить замену оконных и дверных блоков.

- Выполнить планировку прилегающей территории и восстановить отмостку по периметру здания.

8.3. Работы по усилению и устранению дефектов строительных конструкций необходимо производить лицензированной  организацией в соответствии со специально разработанными конструктивными решениями.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», и с соблюдением требований СНиП 12-04-2002 «Безопасность работ в строительстве. Часть II. Строительное производство».

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». Москва 1995 г.

- СНиП 11-23-81*«Стальные конструкции. Нормы проектирования». Москва 1990 г.

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Госстрой России. Москва 2004 г.

- СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Москва 1995 г.

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Госстрой СССР. М. Стройиздат 1988 г.

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Москва 2003 г.

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» Госстрой России. Москва 2004 г.

- Е.И. Беленя «Металлические конструкции», М.: Стройиздат, 1986-560 с. ил.

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Москва (МНТКС) 1997 г.

- «Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов, Госстрой России. Главная инспекция Госархстройнадзора России. 17 ноября 1993 года».

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам. ЦНИИПромзданий. - М., 1989.

- Пособие по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного устранения. ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва 1996 г.